大四專題報告初稿

校園宿舍用電分析、預測與
冷氣故障風險系統

Campus Dormitory Electricity Analytics, Forecasting,
and Air-Conditioner Failure Risk System

學校／系所：淡江大學［請填寫系所名稱］

學生：［姓名／學號］

指導教授：［教授姓名］

日期：2026 年［月］

# 目錄

摘要與 Abstract

第一章　緒論

第二章　相關方法與研究基礎

第三章　系統分析與設計

第四章　研究方法

第五章　示範資料結果

第六章　系統操作與展示流程

第七章　討論、限制與研究倫理

第八章　結論與未來工作

參考文獻

附錄

編輯提醒　本目錄為初稿導覽。套用學校格式後，可在 Word 插入自動目錄並更新頁碼。

# 摘要

本研究建置一套校園宿舍用電分析與節能決策系統，整合月總用電、熱水用電、住宿人數、住宿天數、開館天數及日平均溫度，並以互動式網站呈現用電趨勢、單位用電、能源用途、節能情境與下月預測。總用電模型採用標準化 Ridge 迴歸，輸入住宿人日、冷房度日及開館天數，並以留一法交叉驗證評估樣本外表現。系統另建立冷氣機型的分時耗電模型，以及結合機齡、運轉時數、負載、保養與故障紀錄的比例風險模型。

以內建 12 個月示範資料測試，全年總用電為 415,418 kWh；其中 10 個月具有住宿人日，可進行預測驗證。留一法結果為 R²=0.809、MAE=3,673 kWh、RMSE=4,936 kWh、MAPE=12.1%。在 50 台變頻一級能效冷氣、平均溫度 25°C、設定 26°C、每月運轉 30 天的示範情境下，估計月耗電約 5,337 kWh，單台年度故障機率約 7.5%。上述結果僅驗證系統流程，不能代表校內實際節電成效或真實故障率。

關鍵詞：宿舍用電、Ridge 迴歸、交叉驗證、冷氣耗電、故障風險、Streamlit

# Abstract

This project develops an interactive campus dormitory electricity analytics and decision-support system. Monthly electricity, hot-water electricity, occupancy, resident-days, opening days, and outdoor temperature are integrated for descriptive analysis, conservation scenarios, and forecasting. A standardized Ridge regression model uses person-days, cooling degree days, and opening days, while leave-one-out cross-validation evaluates out-of-sample performance. A separate engineering model estimates time-block air-conditioner energy use and a proportional risk model estimates annual failure probability. The built-in dataset is demonstrative; official meter and maintenance records are required before operational claims can be made.

# 第一章　緒論

## 1.1 研究背景與動機

校園宿舍的能源使用同時受到住宿規模、學期與寒暑假、公共空間開放、熱水需求、室外溫度及設備效率影響。若只觀察單月總電費，管理者難以判斷高用電究竟來自人數增加、開館時間、冷氣負載或設備老化。因此，本研究以可解釋、可操作的資料欄位建立互動系統，使管理者能從總量指標進一步追查原因，並比較節能及維護情境。

## 1.2 研究目的

- 建立可上傳 CSV／Excel 的宿舍用電資料檢核與視覺化流程。

- 量化住宿人日、冷房度日與開館天數對總用電的關係。

- 用交叉驗證而非單一訓練分數評估預測模型。

- 估算不同冷氣機型在四個時段的耗電，並評估故障風險。

- 將分析結果轉為節能方案、保養優先順序與可下載資料。

## 1.3 研究問題

- 宿舍用電是否隨住宿人日、冷房度日與開館天數改變？

- 現有資料可否建立具樣本外解釋力的月用電模型？

- 不同冷氣效率、使用時段與設定溫度會造成多少耗電差異？

- 機齡、負載、保養間隔及故障紀錄如何改變冷氣的風險排序？

- 哪些資料缺口最影響模型可信度與後續管理決策？

## 1.4 研究範圍

研究單位為一棟校園宿舍，時間粒度以月為主；冷氣耗電則拆分為 00–06、06–12、12–18、18–24 四個時段。系統聚焦電力分析，不涵蓋水、瓦斯或即時需量控制。示範資料僅用於開發與流程驗證；正式結論必須由校方授權的實測資料支持。

# 第二章　相關方法與研究基礎

## 2.1 建築用電影響因子

宿舍屬於具有明顯人員與時段特性的建築。住宿人數與住宿天數共同決定人日；開館天數反映公共設備、照明、電梯與通風系統的可用時間；冷房度日則把高於冷氣啟用基準溫度的溫差與天數結合，用於描述冷房需求。

## 2.2 Ridge 迴歸

住宿人日、開館天數與溫度可能高度相關。一般最小平方法在解釋變數相關時容易出現不穩定係數；Ridge 迴歸在損失函數加入 L2 懲罰，可用少量偏差換取較低變異。本研究先標準化特徵，再固定 α=1.0 建模，以避免在極少樣本上重複挑選超參數。

## 2.3 留一法交叉驗證

每次保留一個月份作為測試資料，其餘月份訓練模型，直到每筆資料均被預測一次。此方法能充分利用小樣本，但不同折次的訓練集合相似，且不能取代未來月份的獨立驗證。當資料累積到 24 個月以上時，應增加時間序列切分。

## 2.4 比例故障風險

冷氣故障不是只由單一機齡門檻決定。本系統以機型基準風險乘上機齡、使用時數、負載、保養間隔及既有故障紀錄的風險倍數，再以指數存活函數轉為年度故障機率。此方法提供可解釋的排序，但目前尚未以校內故障標籤估計參數。

# 第三章　系統分析與設計

## 3.1 系統架構

圖 3-1　系統資料流程與分析架構

## 3.2 功能模組

| 模組 | 主要輸入 | 主要輸出 |
| --- | --- | --- |
| 快速看懂用電 | 月份、總用電 | 趨勢、平均線、月份排名 |
| 住宿人數與開館 | 人數、住宿／開館天數、溫度 | 住房率、人日、泡泡圖 |
| 能源用途 | 總用電、熱水與工程假設 | 基礎、照明、熱水、冷氣、其他占比 |
| 節能模擬 | 冷氣設定、照明及熱水節省率 | 節電、節費與減碳 |
| 下月預測 | 人日、冷房度日、開館天數 | CV 指標、預測值與參考範圍 |
| 冷氣風險 | 機型、功率、時段、機齡、保養 | 分時耗電、故障機率與建議 |

## 3.3 技術架構

前端與後端皆由 Streamlit 建置；Pandas 與 NumPy負責資料處理，Plotly 負責互動圖表，scikit-learn 實作用電預測與交叉驗證。系統部署於 Streamlit Community Cloud，程式與資料範本由 GitHub 版本控制。

## 3.4 資料字典

| 欄位 | 單位／範圍 | 定義與檢核 |
| --- | --- | --- |
| 月份 | 1–12 | 同一年度不可重複 |
| 總用電_kWh | kWh，≥0 | 電表每月總用電 |
| 熱水用電_kWh | kWh，≥0 | 不得大於總用電 |
| 住宿天數 | 0–31 天 | 不得大於開館天數 |
| 住宿人數 | 人，≥0 | 不得大於床位數；超過時警告 |
| 開館天數 | 1–31 天 | 公共系統運轉天數 |
| 日平均溫度_C | °C | 與用電月份一致的平均值 |

# 第四章　研究方法

## 4.1 資料前處理

- 檢查必要欄位、空值、非數字、負值與不合理關係。

- 依月份排序，計算人日＝住宿人數×住宿天數。

- 計算冷房度日＝max(0, 日平均溫度−冷氣啟用溫度)×開館天數。

- 只以人日大於 0 的月份訓練住宿期間用電模型。

- 保留示範資料與正式資料的版本、來源及處理紀錄。

## 4.2 能源用途拆解

熱水用電視為量測值；基礎用電取固定基礎值與剩餘用電的較小值；照明與冷氣先依人日、照明係數、溫差及冷氣係數估算，再按可分配用電同比縮放，確保所有分項加總等於總用電。此為用途估算，不等同分表量測。

## 4.3 總用電預測模型

模型目標 y 為每月總用電；特徵 X 包含住宿人日、冷房度日與開館天數。標準化後，以 β=(XᵀX+αI)⁻¹Xᵀy 估計 Ridge 係數，α 固定為 1.0。系統輸出留一法預測值、係數方向與外插警告。

## 4.4 評估指標

| 指標 | 用途 | 解讀 |
| --- | --- | --- |
| CV R² | 相對於以平均值預測的解釋力 | 越接近 1 越好；小於 0 表示不如平均值 |
| MAE | 平均絕對誤差 | 與 kWh 同單位，容易向管理者說明 |
| RMSE | 放大大誤差的影響 | 高於 MAE 越多，表示少數月份誤差較大 |
| MAPE | 平均百分比誤差 | 適合不同規模比較，但實際值為 0 時不適用 |

## 4.5 冷氣分時耗電模型

每個六小時時段先以日平均溫度加上時段修正，計算設定溫度以上的溫差負載，再乘以冷氣台數、額定功率、機型部分負載係數、機齡效率修正、使用率、時數及運轉天數。使用者可調整四時段使用率，以反映宿舍作息。

## 4.6 冷氣故障風險模型

年度 hazard＝機型基準故障率×機齡倍數×使用時數倍數×負載倍數×保養倍數×故障紀錄倍數；年度機率 P＝1−exp(−hazard)。系統以年度機率小於 5%、5–15%、15–30%、30%以上分為低、中、高與極高風險。門檻用於維護排序，不代表安全認證。

## 4.7 研究流程與可重現性

- 固定資料檔與參數版本。

- 執行格式檢核與衍生欄位計算。

- 產生描述統計、用途拆解與節能情境。

- 以留一法產生每月樣本外預測及四項指標。

- 設定冷氣情境，匯出分時耗電與故障風險。

- 保存網站版本、下載結果與口試截圖。

# 第五章　示範資料結果

重要　本章數字來自內建示範資料，只用於驗證系統與報告寫作方式，不得當成淡江大學宿舍的實際研究結論。

## 5.1 描述性統計

| 指標 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 全年總用電 | 415,418 kWh | 12 個月加總 |
| 估計電費 | 1,661,672 元 | 假設平均電價 4 元／kWh |
| 最高月份 | 5 月，50,989 kWh | 示範資料峰值 |
| 最低月份 | 7 月，4,682 kWh | 當月住宿人日為 0 |
| 每人日用電 | 2.39 kWh | 只計有住宿月份 |
| 全年開館天數 | 366 天 | 示範年度為閏年設定 |

圖 5-1　示範資料每月總用電趨勢

## 5.2 預測模型表現

| 樣本數 | CV R² | MAE | RMSE | MAPE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 個月 | 0.809 | 3,673 kWh | 4,936 kWh | 12.1% |

示範資料的 CV R² 為 0.809，表示留一法預測相較於單純使用平均值具有較高解釋力；然而 RMSE 高於 MAE，顯示仍有少數月份出現較大誤差。由於有效樣本只有 10 個月，該分數可能對單一月份十分敏感，不能直接推論到其他學年度。

圖 5-2　實際用電與留一法交叉驗證預測

## 5.3 冷氣情境結果

以 50 台變頻一級能效冷氣、額定功率 1.45 kW、平均溫度 25°C、設定 26°C、每月運轉 30 天、機齡 6 年、距保養 8 個月為例，估計月耗電約 5,337 kWh；單台年度故障機率約 7.5%，全年預期故障台數約 3.7 台。

圖 5-3　變頻一級能效冷氣的分時耗電情境

18–24 時段因使用率設定最高而形成主要耗電；12–18 時段雖使用率較低，但室外溫度修正較高。此結果顯示節能策略應同時考慮使用率與負載，而非只比較冷氣銘牌功率。

## 5.4 結果解讀

- 寒暑假低住宿月份會使總用電顯著下降，但仍存在基礎設備用電。

- 人日與開館天數相關，使用 Ridge 可降低係數因共線性而劇烈波動。

- 分時冷氣耗電可支援排程與汰換情境，尚不能取代智慧電表量測。

- 故障風險適合排序保養優先順序，不適合作為設備一定會故障的判定。

# 第六章　系統操作與展示流程

## 6.1 操作步驟

- 開啟 Streamlit 網站，未上傳檔案時先確認示範資料可正常顯示。

- 下載資料範本，填入正式月資料，再從側邊欄上傳。

- 依序查看用電趨勢、住宿與開館、用途拆解及節能情境。

- 於下月預測頁報告交叉驗證指標，再輸入下一月情境。

- 於冷氣頁選擇機型、功率、台數與時段，說明耗電和故障風險。

- 下載分析結果，保存為報告表格與模型版本證據。

## 6.2 三分鐘口試展示腳本

| 時間 | 展示內容 | 應說明的重點 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:30 | 研究問題與首頁 KPI | 為何需要把人數、天數、溫度納入 |
| 0:30–1:10 | 用電趨勢與住宿關係 | 高低月份及單位用電不是只看總量 |
| 1:10–1:50 | Ridge 預測 | 先說 CV 指標，再說預測值與限制 |
| 1:50–2:30 | 冷氣分時與故障風險 | 機型、負載、機齡與保養如何改變結果 |
| 2:30–3:00 | 結論與未來資料 | 示範資料不等於校內實績，下一步如何驗證 |

## 6.3 系統驗收條件

- 六個功能頁可正常切換且無未處理錯誤。

- 錯誤格式會顯示缺欄、空值或關係不合理的提示。

- 模型頁顯示 CV R²、MAE、RMSE、MAPE 及外插提醒。

- 冷氣頁會隨機型、溫度、時段及保養條件更新。

- 結果可下載，README、報告與網站使用相同定義。

# 第七章　討論、限制與研究倫理

## 7.1 研究限制

| 限制 | 影響 |
| --- | --- |
| 資料期間 | 示範資料只有一年，無法分離年度趨勢、極端氣候與設備更新。 |
| 資料粒度 | 月資料無法觀察尖峰需量、短時段啟停與異常事件。 |
| 用途拆解 | 除熱水外多為工程估算，缺少冷氣與公共設備分表。 |
| 預測驗證 | 留一法適合小樣本流程，但仍需未來月份與跨年度資料驗證。 |
| 故障模型 | 風險倍數為示範校準，尚未由校內逐台故障資料學習。 |
| 因果推論 | 目前呈現關聯與情境，不足以證明某措施必然造成節電。 |

## 7.2 資料倫理與隱私

住宿分析只需每月彙總人數，不應蒐集姓名、學號、房號或個人作息。設備維修紀錄可使用設備編號，不需記錄維修人員個資。若用電資料屬校務或營運資訊，應取得授權並限制原始檔存取；公開網站只放去識別化資料與示範資料。

## 7.3 有效性威脅

內部有效性可能受未記錄的施工、活動、設備更換及停電影響；外部有效性則受宿舍建築型式、學生作息與冷氣系統差異限制。為降低威脅，正式研究應保存事件註記、比較不同年度，並邀請宿舍與機電人員進行專家檢核。

# 第八章　結論與未來工作

## 8.1 結論

本專題完成一套從資料檢核、描述分析、節能情境、用電預測到冷氣故障風險的完整展示流程。相較於只顯示總電費，系統把住宿人日、冷房度日、開館天數與冷氣使用條件轉成可解釋指標，並透過留一法呈現模型在未見月份上的誤差。冷氣模組則同時回答何時最耗電及哪些設備應優先保養。

## 8.2 未來工作

- 取得 24–36 個月正式資料，新增年份欄位與時間序列驗證。

- 安裝冷氣與熱水分表，將工程估算改為量測模型。

- 整合逐台冷氣型號、電流、保養與故障標籤，訓練可校準的分類器或生存模型。

- 加入歷史月平均與季節基準模型，證明 Ridge 是否真正改善預測。

- 建立管理者回饋紀錄，評估系統是否實際改變保養與節能決策。

完成專題的關鍵　程式已能展示；最重要的下一步不是增加更多圖表，而是取得正式量測與故障資料，重跑模型並保存可驗證結果。

# 參考文獻

- Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems. Technometrics, 12(1), 55–67. https://doi.org/10.1080/00401706.1970.10488634

- Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life-Tables. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 34(2), 187–220. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1972.tb00899.x

- scikit-learn developers. LeaveOneOut and cross-validation documentation. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.LeaveOneOut.html

- 經濟部能源署（2025）。113 年度電力排碳係數：0.474 公斤 CO₂e／度。https://ghgregistry.moenv.gov.tw/Upload/News3/00003245_001.pdf

- Streamlit. Streamlit documentation. https://docs.streamlit.io/

- 本專題 GitHub 程式庫。https://github.com/Littleyuyu1221/tku-electricity

# 附錄 A　正式資料取得後的更新表

| 待更新項目 | 目前狀態 | 正式版本要求 |
| --- | --- | --- |
| 月用電資料 | 12 個月示範值 | 至少 12 個月實測，建議 24–36 個月 |
| 碳排係數 | 2024 年 0.474 | 依盤查年度與用電類別更新 |
| 平均電價 | 情境值 4 元／度 | 依實際帳單計算平均或時間電價 |
| 冷氣功率 | 機型預設值 | 逐台或分群採銘牌資料 |
| 故障率 | 比例風險示範參數 | 以校內維修與故障標籤重新估計 |
| 模型結果 | 示範 CV 指標 | 固定正式資料版本後重新執行 |

# 附錄 B　口試常見問題

| 問題 | 建議回答 |
| --- | --- |
| 為何不用深度學習？ | 目前只有約 12 筆月資料，複雜模型容易過度擬合；Ridge 較可解釋，也能用交叉驗證呈現限制。 |
| R² 0.809 是否代表準確？ | 它只代表示範資料的留一法相對解釋力；仍需 MAE、RMSE、MAPE 與新年度資料共同判斷。 |
| 故障率是真的嗎？ | 目前是工程風險情境，不是校內標籤訓練結果；系統已明確標示並列出重新校準所需欄位。 |
| 如何證明節能？ | 應在措施前後以相似住宿與溫度條件比較，或建立基準模型估算若未改善本來會用多少電。 |
| 專題的主要貢獻？ | 將分散的住宿、氣候、用電與設備維護資訊整合為可解釋、可驗證且可操作的決策流程。 |